TEKNİK ŞARTNAME
Çok Devreli Güç Monitörü (2 Ana Giriş, 21 / 42 / 63 / 84 Kol Devresi)
Referans ürün: CET PMC-592
	Hazırlama notu (yayından önce silin)
	Bu şartname yalnızca CET PMC-592 datasheet (18 Ağustos 2026) esas alınarak hazırlanmıştır; ürün için kullanım kılavuzu bulunmamaktadır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. 128 örnek/periyot, 8 GB bellek, 4 DI, SMTP SSL, SNMP V3, IPv6 ve DNS özellikleri Firmware V3.00.00 ve üzerini gerektirir. Kol CT'leri, CT şeritleri, HMI ve RTD sensörleri cihazla birlikte gelmez. Datasheet'teki sipariş kılavuzları görsel olduğundan Ek-1'de kod yapısı verilmemiştir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir.

	İş / proje adı
	[Proje adı]

	İdare / alıcı
	[Kurum adı]

	Adet
	[Adet] adet

	Şartname tarihi
	[Tarih]


1. Amaç ve Kapsam
Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek, 2 ana girişli ve [21 / 42 / 63 / 84] kol devreli çok devreli güç monitörlerinin (MCPM) asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.
Cihazlar, PDU, LVDB ve yük merkezlerinde çok devreli enerji ve güç kalitesi izleme, alarm ve maliyet dağıtımı için kullanılacaktır.
2. Genel Hükümler
1. Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.
1. Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.
1. Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.
1. Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.
1. Kol CT'leri, CT şeritleri, uyumlu CT adaptörleri, 7" HMI ve RTD sensörleri cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.
3. Teknik Gereksinimler
3.1 Standartlar ve sertifikalar
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.1.1
	Ana girişlerde aktif enerji IEC 62053-22 Class 0.5S, kol devrelerinde IEC 62053-21 Class 1 olacaktır.
	
	

	3.1.2
	Reaktif enerji IEC 62053-23 Class 2 ve IEC 62053-24 Class 2 olacaktır.
	
	

	3.1.3
	IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır.
	
	

	3.1.4
	Harmonik ölçümü IEC 61000-4-7 Class II ile uyumlu olacaktır.
	
	

	3.1.5
	CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN IEC 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır.
	
	

	3.1.6
	Yalıtım AC gerilim dayanımı en az 3,5 kV (1 dakika), yalıtım direnci en az 100 MΩ, darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs) olacaktır.
	
	

	3.1.7
	EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Endüstriyel ortam bağışıklık (EN IEC 61000-6-2) ve emisyon (EN IEC 61000-6-4) standartlarına uygun olacaktır.
	
	

	3.1.8
	Aşırı gerilim kategorisi CAT III olacaktır.
	
	



3.2 Ana girişler, besleme ve doğruluk
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.2.1
	2 adet bağımsız ana giriş bulunacak, her biri 3 gerilim ve 4 akım girişi içerecektir.
	
	

	3.2.2
	Gerilim girişi en az 277 VLN / 480 VLL ve 120/208, 220-240/380-415 V sistemleri destekleyecek, ölçüm aralığı en az %10-%120 Un olacaktır; PT oranı programlanabilecektir.
	
	

	3.2.3
	Akım girişi 5 A / 1 A CT anma girişli olacak, aralığı en az %1-%120 In, başlangıç akımı en fazla %0,3 In olacaktır.
	
	

	3.2.4
	Cihaz 95-277 VAC/DC ±%10, 47-440 Hz aralığında beslenebilecek [isteğe bağlı: 20-60 VDC], tüketim en fazla 6 W olacaktır.
	
	

	3.2.5
	Frekans aralığı en az 45-65 Hz olacaktır.
	
	

	3.2.6
	[Firmware V3.00.00 ve üzeri] Gerçek RMS ölçüm en az 128 örnek/periyot olacaktır.
	
	

	3.2.7
	Ana giriş gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,2, P/Q/S doğruluğu en fazla ±%0,5, PF doğruluğu en fazla ±%1,0 olacaktır.
	
	

	3.2.8
	Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz olacaktır.
	
	

	3.2.9
	Kol devresi akım doğruluğu katı çekirdekli CT ile en fazla ±%0,2, ayrık çekirdekli CT ile en fazla ±%0,5; P/Q/S doğruluğu sırasıyla en fazla ±%0,5 ve ±%1,0 olacaktır.
	
	



3.3 Kol devreleri ve alt sayaçlar
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.3.1
	[21 / 42 / 63 / 84] kol devresi akım girişi bulunacaktır; devreye alma sonrası genişletme mümkün olacaktır.
	
	

	3.3.2
	Katı çekirdekli CT şeritleri ([21x100 A / 21x10 A / 12x100 A / 12x10 A]) ve 50/100/200/400/800/1600 A ayrık çekirdekli CT'ler desteklenecektir.
	
	

	3.3.3
	CT oranı ve polaritesi programlanabilecek; 1 faz, 2 faz ve 3 faz alt sayaçlar yapılandırılabilecektir.
	
	

	3.3.4
	Kol devrelerinde I, P, Q, S, PF, yükleme faktörü ve kWh/kvarh çekilen/verilen/net/toplam, kVAh ölçülecektir.
	
	

	3.3.5
	En az 10 adet sanal sayaç (toplama ve çıkarmayla) tanımlanabilecektir.
	
	

	3.3.6
	Talep ve zaman damgalı maksimum talepler (bu ay / geçen ay veya son reset / önceki reset) ölçülecektir.
	
	

	3.3.7
	Ana girişlerde çift tarifeli (T1/T2) enerji ölçülecek; DI durumuna göre tarife anahtarlaması yapılabilecektir.
	
	



3.4 Güç kalitesi ve kayıtlar
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.4.1
	Ana girişlerde en az 63. harmoniğe kadar bireysel harmonikler, gerilim ve akım THD/TOHD/TEHD, TDD, K-Faktörü, Tepe Faktörü ve sıra bileşenlerine dayalı dengesizlik ölçülecektir.
	
	

	3.4.2
	Gerilim düşmesi (dip), yükselmesi (swell) ve kesinti algılama ile alarm tetiklemeli dalga şekli kaydı bulunacaktır.
	
	

	3.4.3
	En az 16 dalga şekli kaydı ve en az 16x600 ile 64x75 aralığında seçilebilir çözünürlük bulunacaktır.
	
	

	3.4.4
	En az 1000 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır.
	
	

	3.4.5
	[Firmware V3.00.00 ve üzeri] En az 8 GB kalıcı kayıt belleği; her biri 64 parametreli en az 10 veri kaydedici bulunacak, kayıt aralığı en az 60-345.600 s ayarlanabilecektir.
	
	

	3.4.6
	5, 10, 15, 30 veya 60 dakika aralıkla en az 10.000 kayıt derinliğinde aralıklı enerji kaydı tutulacaktır.
	
	

	3.4.7
	Zaman damgalı Max./Min. kaydı tutulacaktır.
	
	

	3.4.8
	Ana giriş, kol, RTD ve DI için HH, H, L ve LL alarmları, faz kaybı ve faz sırası ters alarmları bulunacak; eşik ve gecikme ayarlanabilecek; tüm alarmlar SOE kaydına yazılacaktır.
	
	

	3.4.9
	Pil destekli gerçek zamanlı saat bulunacak, doğruluğu en fazla 6 ppm (günde 0,5 saniye) olacaktır.
	
	



3.5 Haberleşme ve entegrasyon
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.5.1
	En az 1 adet RS-485 (Modbus RTU) portu ve RS-232/422/485 uyumlu 1 adet HMI/seri portu bulunacak, 1200-115.200 bps hızı destekleyecektir.
	
	

	3.5.2
	10Base-T/100Base-TX Ethernet portu bulunacak; Modbus TCP, HTTP, SMTP, SNTP ve SNMP V1/V2 desteklenecektir.
	
	

	3.5.3
	[Firmware V3.00.00 ve üzeri, isteğe bağlı] SMTPS, SNMP V3, IPv6 ve DNS desteklenecektir.
	
	

	3.5.4
	Parola korumalı gömülü web sunucu bulunacak; SOE, veri kaydedici ve enerji kayıtları CSV olarak dışa aktarılabilecektir.
	
	

	3.5.5
	En az 16 IP'lik beyaz liste ile istemci erişim kontrolü bulunacaktır.
	
	

	3.5.6
	Ethernet üzerinden firmware yükseltme yapılabilecektir.
	
	

	3.5.7
	[İsteğe bağlı] 7" renkli dokunmatik HMI desteklenecektir.
	
	

	3.5.8
	Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır.
	
	



3.6 Giriş / çıkışlar
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.6.1
	En az 2 dijital giriş (kuru kontak, 24 VDC dahili uyarmalı, 1000 Hz örnekleme, 1-9999 ms ayarlanabilir debounce) bulunacaktır; [Firmware V3.00.00 ve üzeri: 4 DI seçeneği].
	
	

	3.6.2
	2 adet dijital çıkış (Form A mekanik röle, 5 A @ 250 VAC / 30 VDC) bulunacaktır.
	
	

	3.6.3
	2 adet PT100 RTD girişi (-40 ile +200 °C) bulunacak, sıcaklık doğruluğu en fazla ±1,0 °C olacaktır.
	
	



3.7 Mekanik özellikler
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.7.1
	Çalışma, arıza ve haberleşme aktivitesi için durum LED'leri ve kendi kendine tanılama fonksiyonu bulunacaktır.
	
	

	3.7.2
	Kasa galvanizli çelik olacak, boyutlar en fazla 260,5 x 154 x 63,5 mm olacaktır.
	
	

	3.7.3
	Koruma sınıfı en az IP50 olacaktır.
	
	

	3.7.4
	Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile +70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile +85 °C olacaktır.
	
	

	3.7.5
	Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır.
	
	

	3.7.6
	Kirlilik derecesi 2 olacaktır.
	
	



4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim
	Teslim süresi
	Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü

	Teslim yeri
	[Adres]

	Garanti
	En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir.

	Yedek parça ve destek
	Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır.

	Devreye alma
	[İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor]

	Eğitim
	[__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir.

	Dokümantasyon
	Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.]

	Fabrika testi
	Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır.

	Ambalaj
	Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir.


5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler
1. Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)
1. Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu
1. Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları
1. CE uygunluk beyanı
1. Üretici yetki veya distribütörlük belgesi
1. Benzer iş referans listesi
1. Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi
1. Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi
Ek-1: Sipariş Bilgisi
Datasheet'teki sipariş kılavuzları (ana ünite, HMI, aksesuarlar) görsel olarak yer aldığından kod yapısı bu şartnamede verilmemiştir. Teklif sahibi, teklif ettiği tam sipariş kodunu ve her seçeneğin anlamını teklifle birlikte sunacaktır.
	Model
	PMC-592

	Kol devresi sayısı
	21 / 42 / 63 / 84

	CT şeritleri
	21x100 A, 21x10 A, 12x100 A, 12x10 A

	Opsiyonlar
	7" dokunmatik HMI; 4 DI; 20-60 VDC besleme
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